Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2020 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2020г | 25.01.2020 | 25.01.2020 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 яч.15 до ТП-8052 яч.7, срабатывание РЗА, КЗ, протечка кровли ТП-8054 | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
|  | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Возгорание концевой воронки КЛ-6кВ от Т2 35/6кВ до вводной яч.9 ЗРУ-6кВ ПС «МО» | В связи с обращением диспетчера о КЗ яч.9 ПС «МО» произведена замена оборудования и перемычки. |
| Февраль 2020г | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш- А, Б от ТЭЦ-3 в сторону ЦРП (литейка), срабатывание РЗА, КЗ в сетях | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
|  | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Отключение КЛ-6кВ от ЦРП яч.23 до ТП-Михалевич, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля ф.11Ш-А, Б по МТЗ бригадой зафиксировано повреждение КЛ-6кВ на ТП-Михалевич, собрана временная схема энергоснабжения, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
|  | 18.02.2020 | 19.02.2020 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-2593 до ТП-8054, срабатывание РЗА, КЗ, протечка кровли ТП-8054 | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, установили шинную перемычку, демонтировали сгоревший ТТ, кабель включен по протоколу испытания |
| Март 2020г | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 яч.15 до ТП-8052 яч.7, срабатывание РЗА, КЗ, протечка кровли | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
|  | 06.03.2020 | 07.03.2020 | Отключение ТП-4428, отсутствие фазы в связи с возгоранием шлейфа на опоре 1237 ВЛИ-10кВ | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой проведен комплекс работ по замене сгоревших частей, электроустановка включена по протоколу испытания |
| Апрель 2020г | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Отключение КЛ-10кВ ф.3520 от ПС «Весенняя» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Май 2020г | 03.05.2020 | 03.05.2020 | Замена опоры изоляторов между КРУН-1 и КРУН-2 | Проведен ППР |
|  | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Отключение ТП-4277 для ремонта кровли | Проведен ППР |
|  | 09.05.2020 | 26.05.2020 | Отключение сдвоенного фидера 6кВ на ООО «Неострой» и ФЛ Вайнгардт, КЗ в сетях ООО «Неострой» | Дежурным персоналом установлена земля на 2 с.ш. ПС «МО», после проведения испытаний бригадой включен ФЛ Вайнгардт, по окончании ремонтных работ по протоколу включен ООО «Неострой» |
|  | 11.05.2020 | 11.05.2020 | Отключение ВЛ/КЛ-0,4кВ на участке ул. 4-я Крайняя, 36-38, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой проведен ремонт на указанном участке. |
|  | 12.05.2020 | 13.05.2020 | Сгорели предохранители ПСН-35 на Т2 ПС «МО», отключение КЛ-6кВ от ПС до ТП ФЛ Бугаев, вызванное КЗ в сетях потребителя | Дежурным персоналом произведена замена сгоревшего оборудования, потребитель включен по протоколу испытания. |
|  | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Отключение КЛ-6кВ от ПС «МО» в сторону ТП ФГБУ УКХО, вызванное порывом КЛ в сетях потребителя. | По окончании ремонтных работ потребитель включен по протоколу испытания. |
|  | 23.05.2020 | 27.05.2020 | Отключение КЛ-10кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное КЗ на ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (литейка) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв от ф.7Ш, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
|  | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой ведется отыскание места повреждения, ремонт не окончен. |
| Июнь 2020г | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Отключение 1 с.ш. 6кВ яч.18 ПС «МО», порыв КЛ-6кВ от яч.19 в сторону ТП-ОТП | Дежурным персоналом выполнены оперативные переключение яч.19 отключена, яч.18 включена, 1 с.ш. 6кВ ПС «МО» поставлена под напряжение |
|  | 06.06.2020 | 07.06.2020 | Отключение 1 с.ш. 6кВ яч.18 ПС «МО», порыв КЛ-6кВ от яч.19 в сторону ТП-ОТП, несогласованные земельные работы | Дежурным персоналом выполнен повторные оперативные переключение яч.19 отключена, яч.18 включена, 1 с.ш. 6кВ ПС «МО» поставлена под напряжение |
|  | 18.06.2020 | 20.06.2020 | Отключение 2 с.ш. 6кВ яч.12 ПС «МО», вызванное на КЛ-6кВ в сторону ТП-Бизнесконсалтинггрупп, вызванное физическим старением изоляции | Дежурным персоналом выполнено включение яч.12 2 с.ш. 6кВ ПС «МО» по протоколу испытания после восстановления кабеля |
|  | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Перегорел ПСН-35кВ 1 с.ш. ПС «МО» фаза В, в связи с КЗ в сетях 6кВ | Дежурным персоналом выполнена замена сгоревшего оборудования |
|  | 13.06.2020 | 20.06.2020 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой ведется отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Июль 2020г | 20.07.2020 | 31.07.2020 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой ведется отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Август 2020г | 01.08.2020 | 26.08.2020 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой ведется отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Сентябрь 2020г | 19.09.2020 | 06.10.2020 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отключении кабеля бригадой ведется отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Октябрь 2020г | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой ведется отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля. |
| Ноябрь 2020г | - | - | - | - |
| Декабрь 2020г | 12.12.2020 | 12.12.2020 | Отключение яч.5 РУ-6кВ ПС «МО», вызванное срабатыванием РЗА | В связи с обращением потребителя об отключении кабеля системой РЗА, был заменен Темп-2501 ВВ, потребитель включен по протоколу. |