Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2021 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2021г | 02.01.2021 | 03.01.2021 | Отключение КТП-б/н от ПЭ-2 ЭЧЭ-Петрушенко, срабатывание РЗА | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
| Февраль 2021г | 14.02.2021 | 15.02.2021 | Отключение ВВ-10 яч.8 КЛ-6кВ от ПС «МО» до ТП-6, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнен ремонт кабеля |
|  | 24.02.2021 | 25.02.2021 | Отключение КТП-б/н от ПЭ-2 ЭЧЭ-Петрушенко, ремонт РЛНД-10, вызван физическим износом | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнен ремонт РЛНД-10 |
| Март 2021г | - | - | - | - |
| Апрель 2021г | 18.04.2021 | 18.04.2021 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689, срабатывание РЗА | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
| Май 2021г | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Отключение ВЛИ-0,4кВ от ТП-8312 в сторону чжд, ул. 5-я Крайняя, 1-8 (отсутствие 1 фазы) | В связи с обращением потребителей об отсутствии напряжения бригадой выполнен ремонт кабеля |
| Июнь 2021г | 04.06.2021 | 30.08.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312, вызван физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт кабеля |
|  | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Отключение КЛ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ в сторону чжд, ул. 6-я Крайняя, 13, вызван физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отключении кабеля бригадой выполнен ремонт кабеля |
| Июль 2021г | 05.07.2021 | 12.07.2021 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, выполнен ремонт кабеля |
|  | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Отключение КЛ-6кВ ф.7Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1689, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
|  | 07.07.2021 | 25.08.2021 | Отключение КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт кабеля |
|  | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Отключение КЛ-6кВ ф.80Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение, кабель включен по протоколу испытания |
|  | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт кабеля |
| Сентябрь 2021г | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Отключение ВЛИ-0,4кВ от ТП Рз-7-14 до н/в щита потребителя, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой выполнен ремонт участка СИП |
|  | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт кабеля |
| Октябрь 2021г | - | - | - | - |
| Ноябрь 2021г | - | - | - | - |
| Декабрь 2021г | - | - | - | - |