Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2022 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2022г | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Отключение ТП-4277, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
| Февраль 2022г | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Отключение КЛ-10кВ от РП-712 до ТП-3549, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Март 2022г | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Отсутствие 1 фазы ВЛИ-0,4кВ от ТП-8312 оп.4/1 в сторону чжд, ул. 4-я Крайняя, 28 | В связи с обращением потребителя проведено техническое обслуживание, повреждение в сетях потребителя. |
|  | 24.03.2022 | 30.03.2022 | Отключение ф.1125 ПС «Левобережная» и ф.3520 ПС «Весенняя», вызванное КЗ ЛР РП АТ-Маркет, ф.3520 не прошел испытание, вызвано физическим старением изоляции | При подготовке к переключению КЗ ЛР вводной ячейки РП АТ-Маркет, после проведения испытания ф.1125 включен по протоколу, ф.3520 выведен в ремонт, найдено место повреждения, ремонт выполнен |
| Апрель 2022г | 01.04.2022 | 02.04.2022 | Отключение ф.1125 ПС «Левобережная» и ф.3520 ПС «Весенняя», вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
|  | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-2229 для ремонта наконечника кабеля яч.6 ф.25 | Выполнен ремонта наконечника кабеля яч.6 ф.25 |
| Май 2022г | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Июнь 2022г | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
|  | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |