Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2022 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2022г | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Отключение ТП-4277, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
| Февраль 2022г | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Отключение КЛ-10кВ от РП-712 до ТП-3549, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Март 2022г | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Отсутствие 1 фазы ВЛИ-0,4кВ от ТП-8312 оп.4/1 в сторону чжд, ул. 4-я Крайняя, 28 | В связи с обращением потребителя проведено техническое обслуживание, повреждение в сетях потребителя. |
|  | 24.03.2022 | 30.03.2022 | Отключение ф.1125 ПС «Левобережная» и ф.3520 ПС «Весенняя», вызванное КЗ ЛР РП АТ-Маркет, ф.3520 не прошел испытание, вызвано физическим старением изоляции | При подготовке к переключению КЗ ЛР вводной ячейки РП АТ-Маркет, после проведения испытания ф.1125 включен по протоколу, ф.3520 выведен в ремонт, найдено место повреждения, ремонт выполнен |
| Апрель 2022г | 01.04.2022 | 02.04.2022 | Отключение ф.1125 ПС «Левобережная» и ф.3520 ПС «Весенняя», вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
|  | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-2229 для ремонта наконечника кабеля яч.6 ф.25 | Выполнен ремонта наконечника кабеля яч.6 ф.25 |
| Май 2022г | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Июнь 2022г | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
|  | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Июль 2022г | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 (отключение в сетях ВСО) | - |
|  | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Отключение КЛ-6кВ от ТЭЦ-3 ф.11Ш-а до ТП-1689 (срабатывание РЗА) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено испытание кабельной линии, включено по протоколу. |
|  | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Отключение КЛ-6кВ от ПС «МО» яч.12 (срабатывание РЗА) | Повреждение в сетях потребителя, включено по протоколу. |
|  | 28.07.2022 | 30.07.2022 | Отключение КЛ-6кВ от ПС «МО» яч.5 (срабатывание РЗА) | Повреждение в сетях потребителя, включено по протоколу. |
| Август 2022г | 02.08.2022 | 29.08.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.80Ш-б, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено испытание 1 нитки кабельной линии, включена по протоколу, 2 нитка отремонтирована. |
|  | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Отключение ТП-112/9 для замены проходных изоляторов | В связи с обращением потребителя о КЗ, вызванном нарушением герметичности корпуса КТП бригадой проведены работы по замене неисправного оборудования. |
|  | 26.08.2022 | 03.11.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-4275 на ТП-4277 2 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой выполнено переключение на резерв, ремонт выполнен. |
|  | 28.08.2022 | 05.09.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.7Ш-б, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
| Сентябрь 2022г | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8457 до ТП-8458, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 01.09.2022 | 22.09.2022 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции | После планового отключения кабель испытание не прошел, бригадой найдено место повреждения, ремонт выполнен. |
|  | 10.09.2022 | 10.09.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-а, вызванное срабатыванием РЗА | Включена по протоколу испытания. |
|  | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Отключение 1 с.ш. ПС «МО» вызванное перегоранием ПСН фаз А, С Т1, КЗ яч.19 в сетях абонента | В связи с обращением потребителя о КЗ, бригадой выполнена замена оборудования, абонентский кабель яч.19 выведен в ремонт. |
|  | 18.09.2022 | 18.09.2022 | Замена опорных изоляторов ИОС-35 с отключением ПС «МО», вызванное превышением площади скола поверхности | В связи с обращением диспетчера, бригадой выполнена замена оборудования. |
|  | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Отключение 2 с.ш. ПС «МО» вызванное перегоранием ПСН фаз А, С Т2, причина не установлена | В связи с обращением диспетчера, бригадой выполнена замена оборудования. |
| Октябрь 2022г | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Отключение ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА) | Включен по протоколу |
|  | 25.10.2022 | 26.10.2022 | Отключение ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА) | Включен по протоколу |
|  | 25.10.2022 | 26.10.2022 | Отключение яч.5 РУ-6кВ ПС «МО», КЗ в сетях потребителя | Включен по протоколу |
| Ноябрь 2022г | 12.11.2022 | 30.11.2022 | Отключение ТП-4278, вызванное пробоем проходных и опорных изоляторов ВН | Подключено по временной схеме от ТП-4288, заменено неисправное оборудование, нормальная схема восстановлена |
|  | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Отключение 2 с.ш. ПС «МО», сгорел ПСН-35кВ фаза В | Замена неисправного оборудования |
| Декабрь 2022г | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Отключение КВЛ-10кВ от ОП-1237 ТП-4428, сгорел РЛНД | Замена неисправного оборудования |
|  | 17.12.2022 | 17.12.2022 | Отключение ТП-8312, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-4278 в сторону пос. Учхоз, отсутствие фазы А, перегорела вставка ПН2 | Замена неисправного оборудования |