Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов                  ООО «Гранат» за 2023 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2023 – 31.01.2023 | - | - | - | - |
| 08.02.2023 – 08.02.2023 | ТП-4277 (отключение в ССО) | 19:20 | 20:45 | 01:25 |
| 18.02.2023 – 18.02.2023 | ТП-8052, 8054, 8056, 8001, 8059 (отключение в ССО) | 10:43 | 12:57 | 02:14 |
| 28.02.2023 – 28.02.2023 | ТП-5685 (восстановление перемычки и замена изолятора 10кВ на Т1) | 03:49 | 12:09 | 08:20 |
| 09.03.2023 – 10.03.2023 | ТП-8054 (замена сгоревшего автоматического выключателя на фидере ФЛ Мулькеева И.Г.) | 13:00 | 12:51 | 23:09 |
| 13.03.2023 – 13.03.2023 | ОРУ-35кВ 2 с.ш. ПС «МО» (замена сгоревшего ПСН-35кВ фазы А Т2) | 21:13 | 21:45 | 00:32 |
| 27.03.2023 – 27.03.2023 | КЛ-10кВ от РП-333 в сторону ТП-3341 1 с.ш. (переключение на резерв) | 11:27 | 13:00 | 01:33 |
| 17.04.2023 – 18.04.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 19:38 | 00:01 | 04:23 |
| 02.05.2023 – 02.05.2023 | ТСН в РП-524, РЩ-0,4кВ (переключение на резерв) | 09:30 | 15:00 | 05:30 |
| 12.05.2023 – 12.05.2023 | ТП-8312 (отключение в ССО) | 16:45 | 17:40 | 00:55 |
| 15.05.2023 – 15.05.2023 | КЛ-6кВ ф.809 от ПС «Кислородная» до ТП-2104 (переключение на резерв) | 14:33 | 16:06 | 01:33 |
| – 16.05.2023 | КЛ-6кВ от ТП-2104 в сторону ООО «Батыр» (включено по протоколу) |  | 11:30 | 00:15 |
| – 16.05.2023 | КЛ-6кВ от ТП-2104 в сторону ООО «Интер-Терминал» (включено по протоколу) |  | 14:27 | 00:15 |
| 16.05.2023 – 16.05.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 19:59 | 22:17 | 02:18 |
| 16.05.2023 – 17.05.2023 | ТП К-5-39 (замена разрядников) | 19:30 | 12:54 | 17:24 |
| 17.05.2023 – 17.05.2023 | ТП-2229 (отключение в ССО) | 20:06 | 21:35 | 01:29 |
| – 06.06.2023 | КЛ-10кВ от РП-333 в сторону ТП-3341 1 с.ш. (ремонт кабеля) |  | 10:00 | 00:15 |
| 20.06.2023 – 20.06.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 10:05 | 11:22 | 01:17 |
| 27.06.2023 – 27.06.2023 | КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 (переключение на резерв) | 13:30 | 15:23 | 01:53 |
| 29.06.2023 – 30.06.2023 | КЛ-6кВ ф.826 от ПС «Кислородная» до ТП-2104 (ремонт кабеля) | 11:20 | 10:23 | 23:03 |
| 05.07.2023 – 05.07.2023 | КЛ-10кВ от РП-712 до ТП-3549 (ремонт кабеля) | 11:12 | 19:25 | 08:13 |
| 05.07.2023 – 05.07.2023 | КЛ-10кВ от ТП-7203 до ТП-3549 (ремонт кабеля) | 11:12 | 19:09 | 07:57 |
| – 06.07.2023 | КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 (ремонт кабеля) |  | 14:06 | 00:15 |
| 07.07.2023 – 07.07.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 16:34 | 18:31 | 01:57 |
| 07.07.2023 – 07.07.2023 | ТП-4278 (отключение в ССО) | 18:25 | 19:20 | 00:55 |
| 10.07.2023 – 10.07.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 11:18 | 12:15 | 00:57 |
| 13.07.2023 – 13.07.2023 | КЛ-10кВ от ТП-4275 1 с.ш. до ТП-4277 (переключение на резерв) | 10:30 | 11:40 | 01:10 |
| 13.07.2023 – 13.07.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО) | 11:45 | 17:15 | 05:20 |
| 14.07.2023 – 14.07.2023 | ТП-4715 (отключение в ССО, переключение на резерв, замена разрядника) | 16:34 | 22:11 | 05:37 |
| 18.07.2023 – 18.07.2023 | ТП-4715 (распределение нагрузки по вводам) | 10:20 | 10:45 | 00:25 |
| 26.07.2023 – 26.07.2023 | ОРУ-35кВ 2 с.ш. ПС «МО» (замена сгоревшего ПСН-35кВ фазы С Т2) | 10:36 | 10:59 | 00:23 |
| 30.07.2023 – 31.07.2023 | КЛ-0,4кВ от ТП-18 в сторону потр. ФЛ Воронин (срабатывание РЗА) | 18:10 | 12:35 | 18:25 |
| 31.07.2023 – 31.07.2023 | КЛ-10кВ от ОП-1100 до ТП-7260 (переключение на резерв) | 14:30 | 16:00 | 01:30 |
| – 02.08.2023 | КЛ-10кВ от ТП-4275 1 с.ш. до ТП-4277 (ремонт кабеля) |  | 21:29 | 00:15 |
| 03.08.2023 – 03.08.2023 | КЛ-10кВ от ПС «Весенняя» до РП «АТ-Маркет» | 15:20 | 15:55 | 00:35 |
| 07.08.2023 – 07.08.2023 | РП-217 (отключение в ССО) | 07:15 | 10:23 | 03:08 |
| – 18.08.2023 | КЛ-6кВ ф.809 от ПС «Кислородная» до ТП-2104 (ремонт кабеля) |  | 11:53 | 01:30 |
| – 18.08.2023 | КЛ-10кВ от ОП-1100 до ТП-7260 (ремонт кабеля) |  | 14:01 | 00:15 |
| 19.08.2023 – 19.08.2023 | КЛ-10кВ от ТП-8052 до ТП-8059 (переключение на резерв) | 09:32 | 13:20 | 03:48 |
| 23.08.2023 – 23.08.2023 | ТП-5685 (отключение в ССО) | 11:28 | 13:26 | 01:58 |
| 27.08.2023 – 27.08.2023 | КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1 (переключение на резерв) | 01:15 | 13:17 | 12:02 |
| 28.08.2023 – 29.08.2023 | ТП К-5-39 (замена опорных изоляторов (удар молнии), обрыв линии) | 17:00 | 15:00 | 02:30 |
| 01.09.2023 – 30.09.2023 | - | - | - | - |
| – 16.10.2023 | КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1(ремонт кабеля) |  | 17:09 | 00:30 |
| – 27.10.2023 | КЛ-10кВ ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП «АТ-Маркет» (ремонт кабеля) |  | 22:45 | 0:30 |
| 27.10.2023 – 28.10.2023 | ТП-8054 РУ-0,4кВ, отключение кабеля абонента (включено по протоколу) | 21:56 | 00:56 | 03:00 |
| – 30.10.2023 | ТСН в РП-524, РЩ-0,4кВ (ремонт оборудования) |  | 12:25 | 00:15 |
| 26.11.2023 – 27.11.2023 | ТП Рз-7-14 (замена проходных изоляторов в РУ-10кВ) | 12:23 | 10:45 | 22:22 |
| 21.12.2023 – 29.12.2023 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312 (отключение в ССО) была на ХХ | 07:40 | 21:32 | 0:00 |