Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2023 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2023г | - | - | - | - |
| Февраль 2023г | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Отключение ТП-4277, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 18.02.2023 | 18.02.2023 | Отключение ТП-8052, 8054, 8056, 8001, 8059, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Отключение ТП-5685, вызванное пробоем изоляции | восстановление перемычки и замена изолятора 10кВ на Т1 |
| Март 2023г | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-8054 в сторону ФЛ Мулькеева И.Г., сгорел автоматический выключатель | замена оборудования, схема восстановлена, включен по протоколу |
|  | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Отключение 2 с.ш. ПС «МО» вызванное перегоранием ПСН-35кВ фаз А Т2, причина не установлена | замена оборудования, схема восстановлена |
|  | 27.03.2023 | 06.06.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-333 в сторону ТП-3341 1 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
| Апрель 2023г | 17.04.2023 | 18.04.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
| Май 2023г | 02.05.2023 | 30.10.2023 | Отключение ТСН в РП-524, вызванное КЗ в РЩ в РУ-0,4кВ с возгоранием изоляции | замена оборудования, схема восстановлена |
|  | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Отключение ТП-8312, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 15.05.2023 | 18.08.2023 | Отключение КЛ-6кВ ф.809 от ПС «Кислородная» до ТП-2104, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Отключение ТП К-5-39, вызванное атмосферным перенапряжением (грозой) | замена разрядников, схема восстановлена, включен по протоколу |
|  | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Отключение ТП-2229, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
| Июнь 2023г | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Отключение КЛ-6кВ ф.826 от ПС «Кислородная» до ТП-2104, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
| Июль 2023г | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-712, ТП-7203 до ТП-3549, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Отключение ТП-4278, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ 1 с.ш. ТП-4275 до ТП-4277, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | переключено на резерв, замена разрядника |
|  | 18.07.2023 | 18.07.2023 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО | распределение нагрузки по вводам |
|  | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Отключение 2 с.ш. ПС «МО» вызванное перегоранием ПСН-35кВ фаз С Т2, причина не установлена | замена оборудования, схема восстановлена |
|  | 30.07.2023 | 31.07.2023 | Отключение абон. фидера от ТП-18, вызванное КЗ в сетях потребителя | включено по протоколу |
|  | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ОП-1100 до ТП-7260, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
| Август 2023г | 03.08.2023 | 27.10.2023 | Отключение ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП «АТ-Маркет», вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Отключение РП-217, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 19.08.2023 |  | Отключение КЛ-10кВ от РП-825, вызванное повреждением КЛ-10кВ на участке от ТП-8052 до ТП-8059 | переключено на резерв, идет отыскание места повреждения |
|  | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Отключение ТП-5685, вызванное отключениями в сетях ССО | - |
|  | 27.08.2023 | 16.10.2023 | Отключение КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1, вызванное повреждением изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 28.08.2023 | 29.08.2023 | Отключение ТП К-5-39, вызванное попаданием молнии | замена оборудования, схема восстановлена |
| Сентябрь 2023г | - | - | - | - |
| Октябрь 2023г. | 27.10.2023 | 30.10.2023 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-8054, вызванное КЗ в сетях потребителя | включено по протоколу |
| Ноябрь 2023г. | 26.11.2023 | 27.11.2023 | Отключение ТП Рз-7-11, вызванное пробоем проходных изоляторов в РУ-10кВ | замена оборудования, схема восстановлена |
| Декабрь 2023г. | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312, вызванное повреждением изоляции | Была на ХХ, идет отыскание места повреждения |